## Messstellenliste
Kunde:
Projekt: |  |  | gEL 1050-1250 PEM MD 5.0 ,,Outdoor" |  | Messstellenliste
Projektnummer: |  |  | 20195028
Aufstellungsort/Gebäude |  |  | InfraServ Höchst |  | 20195028
Stand: |  |  | 10.12.2020 | [69 empty] | Rohrleitung Template | [8 empty] | Behälter Template | [7 empty] | Raum Template | [5 empty] | Maschine Template
X65 + Z65 | AD65 |  | W70 |  |  | B14 | AA73 | AC3 | AE3 | AG3 | AC4 | AE4 | AG4 | AE5 | AG5 | AC6 | AC7 | AC9 | AC10 | AC11 | AC12 | AC13 | AC14 | AC15 | AC16 | J2 | J3 | J4 | J5 | J7 | M7 | P7 | R7 | J9 | M9 | P9 | R9 | J10 | M10 | P10 | R10 | J11 | M11 | P11 | R11 | J12 | M12 | P12 | R12 | J13 | M13 | P13 | R13 | J21 | J22 | J23 | J24 | J25 | J26 | J27 | J28 | J29 | J30 | AC18 | AE18 | AG18 | AC19 | AC20 | AC21 | AC22 | AC23 | AC24 | J14 | J15 | J16 | M17 | P17 | R17 | J18 | J19 | J20 | J14 | J15 | M17 | P17 | R17 | J18 | J19 | J20 | J14 | J15 | J16 | J17 | J18 | J19 | J14 | J15 | J16 | J17 | J18 | J19 | J20
Funktion + Stellenfunktion | Zahlnummer |  | Benennung |  |  | Messstellen_Position | Fliebild_Nr | Messbereich_Einheit | Messbereich_min | Messbereich_max | Messbereichsgrenzen_Einheit | Messbereichsgrenzen_min | Messbereichsgrenzen_max | Umgebungstemperatur_min | Umgebungstemperatur_max | Ausgangssignal | Hilfsenergie | SIL_Kategorie | Schutzart | Explosionsschutz | EG_Baumuster | Zeugnisse | Bescheinigungen | Gerate_Bemerkung | Montagehinweis1 | Bezeichnung | Zusammensetzung | Korrosive_B | Schwebstoffe | Arbeitstemperatur_Einheit | Arbeitstemperatur_min | Arbeitstemperatur_norm | Arbeitstemperatur_max | Arbeitsdruck_Einheit | Arbeitsdruck_min | Arbeitsdruck_norm | Arbeitsdruck_max | Durchfluss_Einheit | Durchfluss_min | Durchfluss_norm | Durchfluss_max | pHWert_Einheit | pHWert_min | pHWert_norm | pHWert_max | DyVisko_Einheit | DyVisko_min | DyVisko_norm | DyVisko_max | Dichte_Einheit | Dichte_min | Dichte_norm | Dichte_max | Stutzenlange | Typ | Werkstoff | Nennweite | Nenndruck | Umge_Bezeichnung | ExBedingungen | Sonstige_Auflagen | Umge_temperatur | Umgebungsdruck | Qualitats | Sicherheits | GMP | Klassifizierung | EzAPLT | EzANummer | Prufintervall | Verarbeitungsort | NadEs | Rohrleitungsken | Rohr_Nennweite | Rohr_Nenndruck | Rohr_ausen | Rohr_innen | Rohr_Wanddicke | Rohr_Werkstoff | Isolationsstarke | Rohr_HeizKuhlung | Apparatekurzzeichen | Beha_Kommentar | Beha_Hohe | Beha_innen | Beha_Wanddicke | Beha_Werkstoff | Volumen | Beha_HeizKuhlung | Raum_Name | Raum_Kommentar | Raum_Aufgabe | Raum_Etage | Raum_Bemerkung1 | Raum_Bemerkung2 | Maschine_Name | Maschine_Kommentar | Maschine_Aufgabe | Maschine_Hersteller | Maschine_Typbezeichnung | Maschine_Bemerkung1 | Maschine_Bemerkung2
[8 empty] | Geräte Angaben | [17 empty] | Medium | [27 empty] | Anschluss |  |  |  |  | Umgebung |  |  |  |  | PLT-Stelle | [8 empty] | Rohrleitung | [8 empty] | Behälter | [7 empty] | Raum | [5 empty] | Maschine | [6 empty] | Signale
Messstellen-Nr. |  |  | Benennung |  |  | Messstellen-Position | Fließbild-Nr.: | Messbereich |  |  | Messbereichsgrenzen |  |  | Umgebungstemperatur |  | Ausgangsignal | Hilfsenergie | SIL Kategorie (IEC61508) | Schutzart | Explosionsschutz | EG-Baumusterprüfbescheinigung | Zeugnisse | Bescheinigungen | 1. Bemerkung | Montagehinweis 1 | Bezeichnung | Zusammensetzung | Korrosive Bestandteile | Schwebstoffe | Arbeitstemperatur |  |  |  | Arbeitsdruck |  |  |  | Durchfluss |  |  |  | pH-Wert |  |  |  | Dynamische Viskosität |  |  |  | Dichte |  |  |  | Stutzenlänge | Typ | Werkstoff | Nennweite | Nenndruck | Bezeichnung | Ex-Bedingungen | Sonstige Auflagen | Umgebungstemperatur | Umgebungsdruck | Relevant |  |  | Klassifizierung gemäß SR4 | EzA PLT-Stellenfunktion | EzA Nummer | Prüfintervall | Verarbeitungsort | NadEs | Rohrleitungskennzeichen | Nennweite | Nenndruck | Abmessungen in mm |  |  | Werkstoff | Isolationsstärke | Heiz-/Kühlung | Apparatekurzzeichen | Kommentar | Abmessungen in mm |  |  | Werkstoff | Volumen | Heiz-/Kühlung | Name | Kommentar | Aufgabe | Etage | 1.Bemerkung | 2.Bemerkung | Name | Kommentar | Aufgabe | Hersteller | Typbezeichnung | 1.Bemerkung | 2.Bemerkung | Istwert | Meldung |  |  |  | Schaltpunkt |  |  |  | Betrieb
Funktion | neue TAG-Nr. | alte TAG-Nr. | [5 empty] | Einheit | min. | max. | Einheit | min. | max. | min. | max. | [14 empty] | Einheit | min | norm | max | Einheit | min | norm | max | Einheit | min | norm | max | Einheit | min | norm | max | Einheit | min | norm | max | Einheit | min | norm | max | [10 empty] | Qualitäts- | Sicherheits- | GMP- | [9 empty] | Ø außen | Ø innen | Wanddicke | [5 empty] | Höhe | Ø innen | Wanddicke | [17 empty] | L | LL | H | HH | L | LL | H | HH
Wasseraufbereitungsanlage
AIRSAH | 5011101 | 150004 | Leitfähigkeitsmessung Wassereingang |  |  | Rohrleitung |  | µs/cm | 0 | 10 | µs/cm | 0 | 10 |  |  | 4-20 mA | [9 empty] | VE Wasser | [35 empty] | 5-45 °C | 101300 Pa | [9 empty] | 150003 | DN15 | PN10 | [27 empty] | I | [8 empty] | 0,1 - 1,0
AIRSAH | 5011103 | 151003 | Leitfähigkeitsmessung nach Ionentauscher |  |  | Rohrleitung |  | µs/cm | 0 | 10 | µs/cm | 0 | 10 |  |  | 4-20 mA | [9 empty] | VE Wasser | [35 empty] | 5-45 °C | 101300 Pa | [9 empty] | 151001 | DN15 | PN10 | [27 empty] | I | [8 empty] | 0,1 - 1,0
AIRSAH | 5011104 | 151004 | Leitfähigkeitsmessung Behälter B5011103 |  |  | Behälter |  | µs/cm | 0 | 10 | µs/cm | 0 | 10 |  |  | 4-20 mA | [9 empty] | VE Wasser | [35 empty] | 5-45 °C | 101300 Pa | [18 empty] | B5011103 | [20 empty] | I |  |  | 1,5 | 2,0 |  |  |  |  | 0,1 - 1,0
FSL | 5011109 | 151009 | Durchflusswächter nach Puffertank |  |  | Rohrleitung |  | m/s | 0,04 | 2 | m/s | 0,04 | 2 |  |  | Binär | [9 empty] | VE Wasser | [35 empty] | 5-45 °C | 101300 Pa | [9 empty] | 151005 | 28 | PN10 | [28 empty] | 0,2 | [7 empty] | 0,2 -1,7
PI | 5011108 | 151008 | Drucküberwachung nach PufferTank | bar | 0 - 6 | Rohrleitung |  | bar | 0 | 6 | bar | 0 | 6 |  |  | Örtlich | [9 empty] | VE Wasser | [35 empty] | 5-45 °C | 101300 Pa | [9 empty] | 151005 | 28 | PN10 | [27 empty] | I | [8 empty] | 3 - 4
PIAL | 5011106 | 150006 | Eingangsdrucküberwachung Trinkwasser | bar | 0 - 6 | Rohrleitung |  | bar | 0 | 6 | bar | 0 | 6 |  |  | Namur | [9 empty] | VE Wasser | [35 empty] | 5-45 °C | 101300 Pa | [9 empty] | 150003 | DN15 | PN10 | [27 empty] | I | 1,5 | [7 empty] | 3 - 4
LIRSALH | 5011107 | 151007 | Füllstandmessung Behälter B5011103 |  |  | Behälter |  | Liter | 0 | 1000 | Liter | 0 | 1000 |  |  | 4-20 mA | [9 empty] | VE Wasser | [35 empty] | 5-45 °C | 101300 Pa | [18 empty] | B5011103 | [20 empty] | I | 25 | 10 | 955 | 975 | 25 |  | 955 |  | 25 - 975
LSAL | 5011805 | 151005 | Füllstandwächter Siphon Abwasserleitung | bar | 0 - 0,5 | Rohrleitung |  | mm | 0 | 200 | mm | 0 | 200 |  |  | Namur | [9 empty] | Abwasser | [35 empty] | 5-45 °C | 101300 Pa
Kühlung
Kältelkreislauf
TIRALH | 5012801 | 256101 | Temperaturmessung Kälteaggregat |  |  | Rohrleitung |  | °C | -10 | 50 | °C | -10 | 50 |  |  | 4-20 mA | [9 empty] | Kältemittel | [46 empty] | 256002 | 28 | PN10 | [27 empty] | I | [8 empty] | 8 - 10
TIC | 5012804 | 255004 | Temperaturregelung Kälteaggregat |  |  | Maschine |  | °C | -10 | 20 | °C | -10 | 20 |  |  | Software | [9 empty] | Kältemittel | [55 empty] | A501210 | [20 empty] | I | [8 empty] | 8 - 10
Kühlkreislauf
TIC | 5012101 | 258002 | Temperaturregelung vom Rückkühler | °C | 0 - 100 | Maschine |  | °C | 0 | 100 | °C | 0 | 100 |  |  | Software | [9 empty] | Wasser-Glycol | [69 empty] | A501210 | [6 empty] | I | 15 | 5 | 65 | 70 |  |  |  |  | 25 - 60
TIRALH | 5012102 | 258004 | Temperaturregelung Kühlwasser | °C | 0 - 100 | Rohrleitung |  | °C | 0 | 100 | °C | 0 | 100 |  |  | 4-20 mA | [9 empty] | Wasser-Glycol | [46 empty] | 258001 | DN125 | PN10 | [27 empty] | I | 15 | 5 | 65 | 70 |  |  |  |  | 25 - 60
TIRALH | 5012103 | 258003 | Temperaturmessung Rücklauf Kühlkreislauf | °C | 0 - 100 | Rohrleitung |  | °C | 0 | 100 | °C | 0 | 100 |  |  | 4-20 mA | [9 empty] | Wasser-Glycol | [46 empty] | 257001 | DN125 | PN10 | [27 empty] | I | 15 | 5 | 65 | 70 |  |  |  |  | 5 - 60
PIRSALH | 5012104 | 257004 | Druckmessung Vorlauf Kühlkreislauf | bar | 0 - 10 | Rohrleitung |  | bar | 0 | 16 | bar | 0 | 16 |  |  | 4-20 mA | [9 empty] | Wasser-Glycol | [46 empty] | 257001 | DN125 | PN10 | [27 empty] | I | [8 empty] | 1 - 3
PI | 5012105 | 257005 | Druckmessung Kühlkreislauf, | bar | 0 - 4 | Rohrleitung |  | bar | 0 | 10 | bar | 0 | 10 |  |  | örtlich | [9 empty] | Wasser-Glycol | [46 empty] | 257003 | DN50 | PN10 | [27 empty] | I | [8 empty] | 1 - 3
FSL | 5012106 | 257006 | Durchflussmessung Kühlkreislauf | m/s | 0,04 - 2 | Rohrleitung |  | m/s | 0,04 | 2 | m/s | 0,04 | 2 |  |  | Binär | [9 empty] | Wasser-Glycol | [46 empty] | 257003 | DN50 | PN10 | [28 empty] | 0,2 | [7 empty] | 0,2 -1,7
PI | 5012107 | 257007 | Druckmessung Kühlkreislauf | bar | 0 - 4 | Rohrleitung |  | bar | 0 | 10 | bar | 0 | 10 |  |  | örtlich | [9 empty] | Wasser-Glycol | [46 empty] | 257004 | DN50 | PN10 | [27 empty] | I | [8 empty] | 1 - 3
FSL | 5012108 | 257008 | Durchflussmessung Kühlkreislauf | m/s | 0,04 - 2 | Rohrleitung |  | m/s | 0,04 | 2 | m/s | 0,04 | 2 |  |  | Binär | [9 empty] | Wasser-Glycol | [46 empty] | 257004 | DN50 | PN10 | [28 empty] | 0,2 | [7 empty] | 0,2 -1,7
PI | 5012109 | 257011 | Druckmessung Kühlkreislauf | bar | 0 - 4 | Rohrleitung |  | bar | 0 | 10 | bar | 0 | 10 |  |  | örtlich | [9 empty] | Wasser-Glycol | [46 empty] | 257005 | DN50 | PN10 | [27 empty] | I | [8 empty] | 1 - 3
FSL | 5012110 | 257012 | Durchflussmessung Kühlkreislauf | m/s | 0,04 - 2 | Rohrleitung |  | m/s | 0,04 | 2 | m/s | 0,04 | 2 |  |  | Binär | [9 empty] | Wasser-Glycol | [46 empty] | 257005 | DN50 | PN10 | [28 empty] | 0,2 | [7 empty] | 0,2 -1,7
TIC | 5012117 | 257017 | Temperaturregelung Kühlkreislauf | m/s | 0,04 - 2 |  |  | °C | 0 | 100 | °C | 0 | 100 |  |  | Software | [9 empty] | Wasser-Glycol | [76 empty] | I | 15 | 5 | 65 | 70 |  |  |  |  | 25 - 60
TIC | 5012118 | 257018 | Temperaturregelung Kühlkreislauf | m/s | 0,04 - 3 |  |  | °C | 0 | 100 | °C | 0 | 100 |  |  | Software | [9 empty] | Wasser-Glycol | [76 empty] | I | 15 | 5 | 65 | 70 |  |  |  |  | 25 - 60
TIC | 5012119 | 257019 | Temperaturregelung Kühlkreislauf | m/s | 0,04 - 4 |  |  | °C | 0 | 100 | °C | 0 | 100 |  |  | Software | [9 empty] | Wasser-Glycol | [76 empty] | I | 15 | 5 | 65 | 70 |  |  |  |  | 25 - 60
Kühlkreislauf im Gleichrichter
PI | 5012111 | 257013 | Druckmessung Kühlkreislauf | bar | 0 - 4 | Rohrleitung |  | bar | 0 | 10 | bar | 0 | 10 |  |  | örtlich | [9 empty] | Wasser-Glycol | [35 empty] | 5-45 °C | 101300 Pa | [9 empty] | 257007 | DN25 | PN10 | [27 empty] | I | [8 empty] | 1 - 3
FSL | 5012114 | 257014 | Durchflussmessung Kühlkreislauf | m/s | 0,04 - 2 | Rohrleitung |  | m³/h | 0,04 | 2 | m³/h | 0,04 | 2 |  |  | Binär | [9 empty] | Wasser-Glycol | [35 empty] | 5-45 °C | 101300 Pa | [9 empty] | 257007 | DN25 | PN10 | [28 empty] | 0,2 | [7 empty] | 0,2 -1,7
PSL | 5012115 | 257015 | Druckschalter Kühlkreislauf Gleichrichter |  |  | Rohrleitung |  | bar | 0 | 4 | bar | 0 | 4 |  |  | Binär | [9 empty] | Isolieröl | [35 empty] | 5-45 °C | 101300 Pa | [48 empty] | 0,1 - 1
TIRSALH | 5012116 | 257016 | Temperaturschalter Kühlkreislauf Gleichrichter |  |  | Rohrleitung |  | °C | 0 | 50 | °C | 0 | 50 |  |  | 4-20 mA | [9 empty] | Isolieröl | [35 empty] | 5-45 °C | 101300 Pa | [39 empty] | I | [8 empty] | 0 - 40
Elektrolysesystem
Sauerstoffkreislauf (Anodenkreislauf)
PIRALH | 5013105 | 302005 | Druckmessung Sauerstoffkreislauf |  |  | Rohrleitung |  | bar | 0 | 16 | bar | 0 | 16 |  |  | 4-20 mA | [9 empty] | VE Wasser | [35 empty] | 5-45 °C | 101300 Pa | [9 empty] | 302004 | DN80 | PN10 | [27 empty] | I | 2 | 1 | 6 | 8 |  |  |  |  | 2 - 8
AIRAH | 5013106 | 302006 | Leitfähigkeitsmessung Vorlauf Stacks | µs/cm | 0 - 20 | Rohrleitung |  | µs/cm | 0 | 10 | µs/cm | 0 | 10 |  |  | 4-20 mA | [9 empty] | VE Wasser | [35 empty] | 5-45 °C | 101300 Pa | [9 empty] | 302004 | DN80 | PN10 | [27 empty] | I | [8 empty] | 0,1 - 1,0
FIRALH | 5013107 | 302007 | Volumenstrommessung Vorlauf Stacks | m/s | 0,04 - 2 | Rohrleitung |  | m/s | 0 | 2 | m/s | 0 | 2 |  |  | 4-20 mA | [9 empty] | VE Wasser | [35 empty] | 5-45 °C | 101300 Pa | [9 empty] | 302004 | DN80 | PN10 | [27 empty] | I | 0,2 |  |  | 2 |  |  |  |  | 0,2 -2
PIRALH | 5013109 | 302009 | Druckmessung Sauerstoffkreislauf |  |  | Rohrleitung |  | bar | 0 | 16 | bar | 0 | 16 |  |  | 4-20 mA | [9 empty] | VE Wasser | [35 empty] | 5-45 °C | 101300 Pa | [9 empty] | 302004 | DN80 | PN10 | [27 empty] | I | 2 | 1 | 6 | 8 |  |  |  |  | 2 - 8
AIRAH | 5013111 | 302011 | Leitfähigkeitsmessung Vorlauf Stacks | µs/cm | 0 - 20 | Rohrleitung |  | µs/cm | 0 | 10 | µs/cm | 0 | 10 |  |  | 4-20 mA | [9 empty] | VE Wasser | [35 empty] | 5-45 °C | 101300 Pa | [9 empty] | 302004 | DN80 | PN10 | [27 empty] | I | [8 empty] | 0,1 - 1,0
FIRALH | 5013113 | 302013 | Volumenstrommessung Vorlauf Stacks | m/s | 0,04 - 2 | Rohrleitung |  | m/s | 0 | 2 | m/s | 0 | 2 |  |  | 4-20 mA | [9 empty] | VE Wasser | [35 empty] | 5-45 °C | 101300 Pa | [9 empty] | 302004 | DN80 | PN10 | [27 empty] | I | 0,2 |  |  | 2 |  |  |  |  | 0,2 -2
PIRALH | 5013114 | 302014 | Druckmessung Vorlauf vor dem Stack | bar | 0 - 10 | Rohrleitung |  | bar | 0 | 16 | bar | 0 | 16 |  |  | 4-20 mA | [9 empty] | VE Wasser | [35 empty] | 5-45 °C | 101300 Pa | [9 empty] | 302004 | DN80 | PN10 | [27 empty] | I | 2 | 1 | 6 | 8 |  |  |  |  | 2 - 8
AIRAH | 5013115 | 302015 | Leitfähigkeitsmessung Vorlauf Stacks | µs/cm | 0 - 20 | Rohrleitung |  | µs/cm | 0 | 10 | µs/cm | 0 | 10 |  |  | 4-20 mA | [9 empty] | VE Wasser | [35 empty] | 5-45 °C | 101300 Pa | [9 empty] | 302004 | DN80 | PN10 | [27 empty] | I | [8 empty] | 0,1 - 1,0
FIRALH | 5013116 | 302016 | Volumenstrommessung Vorlauf Stacks | m/s | 0,04 - 2 | Rohrleitung |  | m/s | 0 | 2 | m/s | 0 | 2 |  |  | 4-20 mA | [9 empty] | VE Wasser | [35 empty] | 5-45 °C | 101300 Pa | [9 empty] | 302004 | DN80 | PN10 | [27 empty] | I | 0,2 |  |  | 2 |  |  |  |  | 0,2 -2
TIRALH | 5013119 | 302019 | Temperaturmessung Vorlauf Stack 1 | °C | 0 - 100 | Rohrleitung |  | °C | 0 | 100 | °C | 0 | 100 |  |  | 4-20 mA | [9 empty] | VE Wasser | [35 empty] | 5-45 °C | 101300 Pa | [9 empty] | 302004 | DN80 | PN10 | [27 empty] | I | 15 | 5 | 75 | 78 |  |  |  |  | 5 - 73
TIRSALH | 5013120 | 302020 | Temperaturmessung Rücklauf Stack 1 | °C | 0 - 100 | Rohrleitung |  | °C | 0 | 100 | °C | 0 | 100 |  |  | 4-20 mA | [9 empty] | VE Wasser - Sauerstoff | [35 empty] | 5-45 °C | 101300 Pa | [9 empty] | 302005 | DN80 | PN10 | [27 empty] | I | 15 | 5 | 80 | 83 |  |  |  |  | 5 - 78
TIRALH | 5013121 | 302021 | Temperaturmessung Vorlauf Stack 2 | °C | 0 - 100 | Rohrleitung |  | °C | 0 | 100 | °C | 0 | 100 |  |  | 4-20 mA | [9 empty] | VE Wasser | [35 empty] | 5-45 °C | 101300 Pa | [9 empty] | 302005 | DN80 | PN10 | [27 empty] | I | 15 | 5 | 75 | 78 |  |  |  |  | 5 - 73
TIRSALH | 5013122 | 302022 | Temperaturmessung Rücklauf Stack 2 | °C | 0 - 100 | Rohrleitung |  | °C | 0 | 100 | °C | 0 | 100 |  |  | 4-20 mA | [9 empty] | VE Wasser - Sauerstoff | [35 empty] | 5-45 °C | 101300 Pa | [9 empty] | 302005 | DN80 | PN10 | [27 empty] | I | 15 | 5 | 80 | 83 |  |  |  |  | 5 - 78
TIRALH | 5013123 | 302023 | Temperaturmessung Vorlauf Stack 3 | °C | 0 - 100 | Rohrleitung |  | °C | 0 | 100 | °C | 0 | 100 |  |  | 4-20 mA | [9 empty] | VE Wasser | [35 empty] | 5-45 °C | 101300 Pa | [9 empty] | 302005 | DN80 | PN10 | [27 empty] | I | 15 | 5 | 75 | 78 |  |  |  |  | 5 - 73
TIRSALH | 5013124 | 302024 | Temperaturmessung Rücklauf Stack 3 | °C | 0 - 100 | Rohrleitung |  | °C | 0 | 100 | °C | 0 | 100 |  |  | 4-20 mA | [9 empty] | VE Wasser - Sauerstoff | [35 empty] | 5-45 °C | 101300 Pa | [9 empty] | 302005 | DN80 | PN10 | [27 empty] | I | 15 | 5 | 80 | 83 |  |  |  |  | 5 - 78
TDIALH | 5013127 | 302027 | Differenztemperaturmessung im Stack 1 |  |  |  |  | °C | 0 | 100 | °C | 0 | 100 |  |  | Software | [86 empty] | I |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 3 - 5
TDIALH | 5013128 | 302028 | Differenztemperaturmessung im Stack 2 |  |  |  |  | °C | 0 | 100 | °C | 0 | 100 |  |  | Software | [86 empty] | I |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 3 - 5
TDIALH | 5013129 | 302029 | Differenztemperaturmessung im Stack 3 |  |  |  |  | °C | 0 | 100 | °C | 0 | 100 |  |  | Software | [86 empty] | I |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 3 - 5
TDIC | 5013136 | 302036 | Differenztemperaturregelung der Stacks S1 |  |  |  |  | °C | 0 | 100 | °C | 0 | 100 |  |  | Software | [86 empty] | I |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 3 - 5
TDIC | 5013137 | 302037 | Differenztemperaturregelung der Stacks S2 |  |  |  |  | °C | 0 | 100 | °C | 0 | 100 |  |  | Software | [86 empty] | I |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 3 - 5
TDIC | 5013138 | 302038 | Differenztemperaturregelung der Stacks S3 |  |  |  |  | °C | 0 | 100 | °C | 0 | 100 |  |  | Software | [86 empty] | I |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 3 - 5
LIRSALH | 5013402 | 302002 | Füllstandmessung Behälter B5013401 (302B001) |  |  | Behälter |  | Liter | 0 | 660 | Liter | 0 | 660 |  |  | 4-20 mA | [9 empty] | VE Wasser | [35 empty] | 5-45 °C | 101300 Pa | [18 empty] | B5013401 | [20 empty] | I | 50 | 30 | 550 | 600 |  |  |  |  | 1 - 600
PIRSALH | 5013404 | 302004 | Druckmessung Ausgang Behälter B5013401 |  |  | Rohrleitung |  | bar | 0 | 16 | bar | 0 | 16 |  |  | 4-20 mA | [9 empty] | Sauerstoff | [35 empty] | 5-45 °C | 101300 Pa | [9 empty] | 302005 | 6 | PN10 | [27 empty] | I | 1 | 0,5 | 4 | 5 |  |  |  |  | 1 - 3
FISAL | 5013408 | 302008 | Durchflussmessung Analyse Sauerstoff | l/h |  | Rohrleitung |  | l/h | 10 | 100 | l/h | 10 | 100 |  |  | Namur | [9 empty] | Sauerstoff | [35 empty] | 5-45 °C | 101300 Pa | [9 empty] | 302005 | 6 | PN10 | [27 empty] | I | 20 | [7 empty] | 60
AIRAH | 5013417 | 302017 | Leitfähigkeitsmessung Behälter B5013401 | µs/cm | 0 - 20 | Behälter |  | µs/cm | 0 | 10 | µs/cm | 0 | 10 |  |  | 4-20 mA | [9 empty] | VE Wasser | [35 empty] | 5-45 °C | 101300 Pa | [18 empty] | B5013401 | [20 empty] | I | [8 empty] | 0,1 - 1,0
PI | 5013431 | 302031 | Druckmessung am Druckminderer PC5013430 (302PC030) zur H2 in O2 Analyse | bar | 0 - 0,5 | Rohrleitung |  | bar | -0,5 | 1,5 | bar | -0,5 | 1,5 |  |  | örtlich | [9 empty] | Sauerstoff | [35 empty] | 5-45 °C | 101300 Pa | [9 empty] | 302005 | 6 | PN10 | [27 empty] | I | [8 empty] | 0,5
PI | 5013432 | 302032 | Druckmessung am Druckhalteventil PC5013427 (302PC027) | bar | 0 - 0,5 | Rohrleitung |  | bar | 0 | 5 | bar | 0 | 5 |  |  | örtlich | [9 empty] | Sauerstoff | [35 empty] | 5-45 °C | 101300 Pa | [9 empty] | 302005 | 6 | PN10 | [27 empty] | I
AIRSAH | 5013433 | 302033 | Analysemessung Wasserstoff in Sauerstoff | ppm | 0-10.000 | Rohrleitung |  | ppm | 0 | 10.000 | ppm | 0 | 10.000 |  |  | 4-20 mA | [9 empty] | Sauerstoff | [35 empty] | 5-45 °C | 101300 Pa | [9 empty] | 302005 | 6 | PN10 | [27 empty] | I |  |  | 500 | 1000 |  |  |  |  | < 200
PI | 5013434 | 302034 | Druckmessung am Druckminderer PC5013433 (302PC033) zur H2 in O2 Analyse | bar | 0 - 0,5 | Rohrleitung |  | bar | -0,5 | 1,5 | bar | -0,5 | 1,5 |  |  | örtlich | [9 empty] | Sauerstoff | [35 empty] | 5-45 °C | 101300 Pa | [9 empty] | 302005 | 6 | PN10 | [27 empty] | I | [8 empty] | 0,5
PI | 5013435 | 302035 | Druckmessung Analyse Wasserstoff in Sauerstoff | ppm | 0-10.000 | Rohrleitung |  | bar | 0 | 5 | bar | 0 | 5 |  |  | örtlich | [9 empty] | Sauerstoff | [35 empty] | 5-45 °C | 101300 Pa | [9 empty] | 302005 | 6 | PN10 | [27 empty] | I | [8 empty] | 0,5
PI | 5013142 | 302042 | Druckmessung Sauerstoffkreislauf | ppm | 0-10.000 | Rohrleitung |  | bar | 0 | 10 | bar | 0 | 10 |  |  | örtlich | [9 empty] | VE Wasser | [35 empty] | 5-45 °C | 101300 Pa | [9 empty] | 302006 | DN25 | PN10 | [27 empty] | I | [8 empty] | 0 - 5
FSL | 5013143 | 302043 | Durchflusswächter Sauerstoffkreislauf | m/s | 0,04 - 2 | Rohrleitung |  | m/s | 0,04 | 2 | m/s | 0,04 | 2 |  |  | Binär | [9 empty] | VE Wasser | [35 empty] | 5-45 °C | 101300 Pa | [9 empty] | 302006 | DN25 | PN10 | [28 empty] | 0,2 | [7 empty] | 0,2 -1,7
Wasserstoffkreislauf (Kathodenkreilauf)
AIRAH | 5014101 | 351001 | Leitfähigkeitmessung vor Ionentauscher B5014101 | bar | 0 - 0,5 | Rohrleitung |  | µs/cm | 0 | 10 | µs/cm | 0 | 10 |  |  | 4-20 mA | [9 empty] | VE Wasser | [35 empty] | 5-45 °C | 101300 Pa | [39 empty] | I | [8 empty] | 0,1 - 1,0
AIRAH | 5014102 | 351002 | Leitfähigkeitmessung nach Ionentauscher B5014101 | bar | 1 - 0,5 | Rohrleitung |  | µs/cm | 0 | 10 | µs/cm | 0 | 10 |  |  | 4-20 mA | [9 empty] | VE Wasser | [35 empty] | 5-45 °C | 101300 Pa | [39 empty] | I | [8 empty] | 0,1 - 1,0
FIC | 5014103 | 308003 | Durchflussregelung Kathodenkreislauf |  |  | Rohrleitung |  | m³/h | 0 | 5 | m³/h | 0 | 5 |  |  | Software | [9 empty] | VE Wasser | Wasserstoff gelöst | [34 empty] | 5-45 °C | 101300 Pa | [39 empty] | I | [8 empty] | 0 - 3
LIRSALH | 5014501 | 308011 | Füllstandmessung Behälter B5014501 |  |  | Behälter |  | Liter | 0 | 70 | Liter | 0 | 70 |  |  | 4-20 mA | [9 empty] | VE Wasser | Wasserstoff gelöst | [34 empty] | 5-45 °C | 101300 Pa | [18 empty] | B5014501 | [20 empty] | I | 1,5 | 1 | 40 | 60 |  |  |  |  | 1 - 60
PIRSALH | 5014504 | 308004 | Druckmessung Rücklauf Stacks | bar | 0 - 60 | Rohrleitung |  | bar | 0 | 60 | bar | 0 | 60 |  |  | 4-20 mA | [9 empty] | VE Wasser - Wasserstoff | [35 empty] | 5-45 °C | 101300 Pa | [9 empty] | 308002 | DN40 | PN46 | [27 empty] | I | 2 | 0,5 | 43 | 44 |  |  |  |  | 0 - 42
PIC | 5014505 | 308005 | Druckbegrenzungsregelung Rücklauf Stacks |  |  |  |  | bar | 0 | 50 | bar | 0 | 50 |  |  | Software | [86 empty] | I | [8 empty] | 40
PIRALH | 5014506 | 308006 | Druckmessung Behälter B5014501 | bar | 0 - 60 | Rohrleitung |  | bar | 0 | 60 | bar | 0 | 60 |  |  | 4-20 mA | [9 empty] | Wasserstoff | [35 empty] | 5-45 °C | 101300 Pa | [9 empty] | 308004 | 12 | PN46 | [27 empty] | I | 2 | 0,5 | 43 | 44 |  |  |  |  | 0 - 42
TIRALH | 5014507 | 308013 | Temperaturmessung vor der Gastrocknung |  |  | Rohrleitung |  | °C | 0 | 60 | °C | 0 | 60 |  |  | 4-20 mA | [9 empty] | Wasserstoff | [35 empty] | 5-45 °C | 101300 Pa | [9 empty] | 308004 | 12 | PN46 | [27 empty] | I
PI | 5014513 | 308014 | Druckmessung am Druckhalteventil PC5014510 | bar | 0 - 0,5 | Rohrleitung |  | bar | 0 | 80 | bar | 0 | 80 |  |  | örtlich | [9 empty] | Wasserstoff | [35 empty] | 5-45 °C | 101300 Pa | [9 empty] | 308004 | 12 | PN46 | [27 empty] | I
PI | 5014515 | 308015 | Druckmessung am Druckhalteventil PC5014511 | bar | 0 - 0,5 | Rohrleitung |  | bar | 0 | 80 | bar | 0 | 80 |  |  | örtlich | [9 empty] | Wasserstoff | [35 empty] | 5-45 °C | 101300 Pa | [9 empty] | 308001 | DN40 | PN46 | [27 empty] | I
Wasserstoff stromseitig (Gleichrichter & Stack)
EIC |  |  | Leistungsregler des Gleichrichters |  |  |  |  | kW | 0 | 600 | kW | 0 | 600 |  |  | Software | [86 empty] | I
EIRAH |  |  | Stromstärkemessung Ausgang Gleichrichter |  |  |  |  | A | 0 | 900 | A | 0 | 900 | [89 empty] | I
EIRAH |  |  | Spannungsmessung Ausgang Gleichrichter | V | 0 - 100 |  |  | V | 0 | 570 | V | 0 | 570 |  |  | 0 - 10 V | [86 empty] | I
EIRAH |  |  | Leistungsmessung Ausgang Gleichrichter | V | 0 - 100 |  |  | kW | 0 | 600 | kW | 0 | 600 |  |  | Software | [86 empty] | I
EIR |  |  | Spannungsmessung Phase 1 Eingang Gesamtanlage | V | 0 - 240 |  |  | V | 0 | 230 | V | 0 | 230 |  |  | Software | [86 empty] | I | [8 empty] | 0 - 230
EIR |  |  | Spannungsmessung Phase 2 Eingang Gesamtanlage | V | 0 - 240 |  |  | V | 0 | 230 | V | 0 | 230 |  |  | Software | [86 empty] | I | [8 empty] | 0 - 230
EIR |  |  | Spannungsmessung Phase 3 Eingang Gesamtanlage | V | 0 - 240 |  |  | V | 0 | 230 | V | 0 | 230 |  |  | Software | [86 empty] | I | [8 empty] | 0 - 230
EIR |  |  | Stromstärkemessung Phase 1 Eingang Gesamtanlage | A | 0 - 200 |  |  | A | 0 | 510 | A | 0 | 510 |  |  | Software | [86 empty] | I | [8 empty] | 0 - 510
EIR |  |  | Stromstärkemessung Phase 2 Eingang Gesamtanlage | A | 0 - 200 |  |  | A | 0 | 510 | A | 0 | 510 |  |  | Software | [86 empty] | I | [8 empty] | 0 - 510
EIR |  |  | Stromstärkemessung Phase 3 Eingang Gesamtanlage | A | 0 - 200 |  |  | A | 0 | 510 | A | 0 | 510 |  |  | Software | [86 empty] | I | [8 empty] | 0 - 510
EIR |  |  | Leistungsmessung Phase 1 Eingang Gesamtanlage | kW |  |  |  | kW | 0 | 200 | kW | 0 | 200 |  |  | Software | [86 empty] | I | [8 empty] | 0 - 200
EIR |  |  | Leistungsmessung Phase 2 Eingang Gesamtanlage | kW |  |  |  | kW | 0 | 200 | kW | 0 | 200 |  |  | Software | [86 empty] | I | [8 empty] | 0 - 200
EIR |  |  | Leistungsmessung Phase 3 Eingang Gesamtanlage | kW |  |  |  | kW | 0 | 200 | kW | 0 | 200 |  |  | Software | [86 empty] | I | [8 empty] | 0 - 200
EIRAH |  |  | Leistungsmessung Eingang Gesamtanlage Phase 1 bis Phase 3 | kW | 0 - 70 |  |  | kW | 0 | 600 | kW | 0 | 600 |  |  | Software | [86 empty] | I | [8 empty] | 0 - 600
Wasserstoffkreislauf (Trocknung)
PI | 5014508 | 408008 | Druckmessung am Druckminderer PC5014515 | bar | 0 - 60 | Rohrleitung |  | bar | 0 | 10 | bar | 0 | 10 |  |  | örtlich | [9 empty] | Wasserstoff | [35 empty] | 5-45 °C | 101300 Pa | [9 empty] | 408009 | 6 | PN46 | [27 empty] | I
FISAL | 5014509 | 408009 | Durchflussmessung am Schwebekörperdurchflussmesser |  |  | Rohrleitung |  | m³/h | 3 | 17 | m³/h | 3 | 17 |  |  | Namur | [9 empty] | Wasserstoff | [35 empty] | 5-45 °C | 101300 Pa | [9 empty] | 408007 | 12 | PN46 | [27 empty] | I | 5 | [7 empty] | 15
PIRALH | 5014510 | 408010 | Druckmessung nach Trocknung | bar | 0 - 0,5 | Rohrleitung |  | bar | 0 | 60 | bar | 0 | 60 |  |  | 4 -20 mA | [9 empty] | Wasserstoff | [35 empty] | 5-45 °C | 101300 Pa | [9 empty] | 408006 | 12 | PN46 | [27 empty] | I |  |  |  | 42 |  |  |  |  | 0 - 42
PI | 5014511 | 408011 | Druckmessung am Druckhalteventil PC5014527 | bar | 0 - 0,5 | Rohrleitung |  | bar | 0 | 80 | bar | 0 | 80 |  |  | örtlich | [9 empty] | Wasserstoff | [35 empty] | 5-45 °C | 101300 Pa | [9 empty] | 408006 | 12 | PN46 | [27 empty] | I
PIRALH | 5014512 | 408012 | Druckmessung Ausgang Wasserstoffleitung |  |  | Rohrleitung |  | bar | 0 | 16 | bar | 0 | 16 |  |  | 4-20 mA | [9 empty] | Wasserstoff | [35 empty] | 5-45 °C | 101300 Pa | [9 empty] | 408009 | DN25 | PN10 | [27 empty] | I |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 1 - 7
PIRALH | 5014514 | 408014 | Druckmessung Trocknung |  |  | Rohrleitung |  | bar | 0 | 60 | bar | 0 | 60 |  |  | 4-20 mA | [9 empty] | Wasserstoff | [35 empty] | 5-45 °C | 101300 Pa | [9 empty] | 408005 | 12 | PN46 | [27 empty] | I
PIC | 5014518 | 408013 | Druckregelung Ausgang Wasserstoffleitung |  |  |  |  | bar | 0 | 10 | bar | 0 | 10 |  |  | Software | [86 empty] | I |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 1 - 7
AIRSAH | 5014536 | 408036 | Analysenmessung Taupunkt in Wasserstoff |  |  | Rohrleitung |  | °C | -80 | 20 | °C | -80 | 20 |  |  | 4-20 mA | [9 empty] | Wasserstoff | [35 empty] | 5-45 °C | 101300 Pa | [39 empty] | I | [8 empty] | - 70 - -30
MIRSAH | 5014537 | 408037 | Messung Sauerstoff in Wasserstoff | ppm | 0 - 1000 | Rohrleitung |  | ppm |  | 10.000 | ppm |  | 10.000 |  |  | 4-20 mA | [9 empty] | Wasserstoff | [35 empty] | 5-45 °C | 101300 Pa | [39 empty] | I |  |  | 4000 | 5000 |  |  |  |  | <200
FISAL | 5014538 | 408038 | Durchflussmessung Analyse Wasserstoff | l/h |  | Rohrleitung |  | l/h | 10 | 100 | l/h | 10 | 100 |  |  | Namur | [9 empty] | Wasserstoff | [35 empty] | 5-45 °C | 101300 Pa | [39 empty] | I | 20 | [7 empty] | 60
TIRALH | 5014539 | 408039 | Temperaturmessung Ausgang Wasserstoffleitung | °C | 0 - 40 | Rohrleitung |  | °C | 0 | 60 | °C | 0 | 60 |  |  | 4-20 mA | [9 empty] | Wasserstoff | [35 empty] | 5-45 °C | 101300 Pa | [39 empty] | I | [8 empty] | 5 - 30
PI | 5014540 | 408040 | Druckmessung Druckminderer PC5014533 zur O2 in H2 Analyse | bar | 0 - 0,5 | Rohrleitung |  | bar | 0 | 20 | bar | 0 | 20 |  |  | örtlich | [9 empty] | Wasserstoff | [35 empty] | 5-45 °C | 101300 Pa | [39 empty] | I | [8 empty] | 0 - 20
PI | 5014544 | 408044 | Druckmessung Druckminderer PC5014534 | bar | 0 - 0,5 | Rohrleitung |  | bar | -0,5 | 1,5 | bar | -0,5 | 1,5 |  |  | örtlich | [9 empty] | Wasserstoff | [35 empty] | 5-45 °C | 101300 Pa | [39 empty] | I | [8 empty] | 0,5
PI | 5014547 | 408047 | Druckmessung Druckminderer PC5014535 | bar | 0 - 0,5 | Rohrleitung |  | bar | 0 | 10 | bar | 0 | 10 |  |  | örtlich | [9 empty] | Wasserstoff | [35 empty] | 5-45 °C | 101300 Pa | [39 empty] | I | [8 empty] | 6
US | 5014549 | 408049 | Steuerung Gebläse Regeneration | [12 empty] | Software
PD | 5014550 | 408140 | Differenzdruckmessung |  |  | Rohrleitung |  | mbar | 0 | 250 | mbar | 0 | 250 |  |  | 4-20 mA | [9 empty] | Wasserstoff | [35 empty] | 5-45 °C | 101300 Pa
PIRALH | 5014551 | 408015 | Druckmessung Trocknung |  |  | Rohrleitung |  | bar | 0 | 60 | bar | 0 | 60 |  |  | 4-20 mA | [9 empty] | Wasserstoff | [35 empty] | 5-45 °C | 101300 Pa | [39 empty] | I
TIC | 5014552 | 408052 | Temperaturregelung Behälter B5014525 |  |  |  |  | °C | 0 | 180 | °C | 0 | 180 |  |  | Software | [86 empty] | I | [8 empty] | 180
TIRAH | 5014553 | 408053 | Temperaturmessung Behälter B5014525 |  |  | Behälter |  | °C | 0 | 200 | °C | 0 | 200 |  |  | PT 100 | [45 empty] | 5-45 °C | 101300 Pa | [39 empty] | I | [8 empty] | 200
TSH | 5014554 | 408054 | Temperaturschalter Behälter B5014525 |  |  | Behälter |  | °C | 0 | 190 | °C | 0 | 190 |  |  | Binär | [45 empty] | 5-45 °C | 101300 Pa | [43 empty] | 190 |  |  |  | 190
TIC | 5014555 | 408055 | Temperaturregelung Behälter B5014524 |  |  |  |  | °C | 0 | 180 | °C | 0 | 180 |  |  | Software | [86 empty] | I | [8 empty] | 180
TIRAH | 5014556 | 408056 | Temperaturmessung Behälter B5014524 |  |  | Behälter |  | °C | 0 | 200 | °C | 0 | 200 |  |  | PT 100 | [45 empty] | 5-45 °C | 101300 Pa | [39 empty] | I | [8 empty] | 200
TSH | 5014557 | 408057 | Temperaturschalter Behälter B5014524 |  |  | Behälter |  | °C | 0 | 190 | °C | 0 | 190 |  |  | Binär | [45 empty] | 5-45 °C | 101300 Pa | [43 empty] | 190 |  |  |  | 190
US | 5014558 | 408058 | Steuerung Membranventil | [12 empty] | Software
US | 5014559 | 408059 | Steuerung pneumatische Kugelhähne | [12 empty] | Software
FIRALH | 5014560 | 408141 | Volumenstrommessung |  |  |  |  | m³/h | 0 | 525 | m³/h | 0 | 525 |  |  | Software | [9 empty] | Wasserstoff | [76 empty] | I |  |  |  | 525 |  |  |  |  | 53 - 525
Technische Infrastruktur
Druckluft Anlage
PIAL | 5010603 | 501003 | Eingangsdrucküberwachung Druckluft |  |  | Rohrleitung |  | bar | 0 | 6 | bar | 0 | 6 |  |  | Kontakt | [9 empty] | Druckluft | [35 empty] | 5-45 °C | 101300 Pa | [39 empty] | I | 4 | [7 empty] | 5 - 6
Stickstoffkreislauf
PI | 5010901 | 503004 | Druckmessung am Druckminderer PC5015901 | bar | 0 - 2,5 | Rohrleitung |  | bar | 0 | 2,5 | bar | 0 | 2,5 |  |  | örtlich | [9 empty] | Stickstoff | [35 empty] | 5-45 °C | 101300 Pa | [39 empty] | I | [8 empty] | 0,8
PSAH | 5010902 | 503002 | Druckschaltung Stickstoff | bar | 0 - 6 | Rohrleitung |  | bar | 0 | 2 | bar | 0 | 2 |  |  | Kontakt | [9 empty] | Stickstoff | [35 empty] | 5-45 °C | 101300 Pa | [48 empty] | 1,5
PIAL | 5010903 | 503003 | Eingangsdrucküberwachung Stickstoff | bar | 0 - 6 | Rohrleitung |  | bar | 0 | 6 | bar | 0 | 6 |  |  | Kontakt | [9 empty] | Stickstoff | [35 empty] | 5-45 °C | 101300 Pa | [39 empty] | I | 2 | [7 empty] | 5
PDSAL | 5010904 | 503004 | Differenzdruckmessung Stickstoff | bar | 0 - 6 | Rohrleitung |  | bar | 0 | 2 | bar | 0 | 2 |  |  | Kontakt | [9 empty] | Stickstoff | [35 empty] | 5-45 °C | 101300 Pa | [48 empty] | 1
Raumluftüberwachung BoP Container
QIRSAH | 5010530 | 508030 | Messung der Wasserstoffkonzentration in der Raumluft |  |  | Raum |  | % UEG | 0 | 100 | % UEG | 0 | 100 |  |  | 4-20 mA | [9 empty] | Raumluft | [35 empty] | 5-45 °C | 101300 Pa | [39 empty] | I |  |  | 10 | 40 |  |  | 10 | 40
QIRSAH | 5010531 | 508031 | Messung der Wasserstoffkonzentration in der Raumluft |  |  | Raum |  | % UEG | 0 | 100 | % UEG | 0 | 100 |  |  | 4-20 mA | [9 empty] | Raumluft | [35 empty] | 5-45 °C | 101300 Pa | [39 empty] | I |  |  | 10 | 40 |  |  | 10 | 40
TIRSALH | 5010911 | 530001 | Temperaturüberwachung Raumluft | °C | -30 - +60 | Raum |  | °C | -30 | 60 | °C | -30 | 60 |  |  | 4-20 mA | [9 empty] | Raumluft | [35 empty] | 5-45 °C | 101300 Pa | [39 empty] | I | 5 |  | 30 | [5 empty] | 5 - 45
TIC | 5010905 | 530005 | Temperaturreglung Anlagenraum |  |  |  |  | °C | 0 | 60 | °C | 0 | 60 |  |  | Software | [86 empty] | I | [8 empty] | 5 - 30
Raumluftüberwachung Schaltschrank Raum Power Box-Container
TIRSALH | 5010913 | 530003 | Temperaturmessung EMSR-Raum | °C | 0 - 40 | Raum |  | °C | -30 | 60 | °C | -30 | 60 |  |  | 4-20 mA | [9 empty] | Raumluft | [36 empty] | 101300 Pa | [39 empty] | I | 5 |  | 30 | [5 empty] | 5 - 45

## Dropdown
Messstellenposition | Mapped
Rohrleitung | Temp1
Behälter | Temp2
Raum | Temp3
Maschine | Temp4